Администрация

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.06.2021                                                                                                         № 734

О внесении изменений в постановление администрации

МО «г.Лысково» Нижегородской области

от 18.06.2014 № 46«Об утверждении Схемы водоотведения

МО «г.Лысково» Лысковского муниципального района

Нижегородской области на период до 2024 года (прилагается)»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003                        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Законом Нижегородской области от 29.04.2020 № 37-З «О преобразовании муниципальных образований Лысковского муниципального района Нижегородской области», Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области, решением Совета депутатов Лысковского муниципального округа Нижегородской области от 24.12.2020 № 86 «О прекращении полномочий администраций преобразованных муниципальных образований Лысковского муниципального района Нижегородской области и правопреемстве», в целях организации обеспечения надежной работы системы водоотведения на территории г.Лысково Лысковского муниципального округа Нижегородской области, администрация Лысковского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1.Внести следующие изменения в постановление администрации МО «г.Лысково» Нижегородской области от 18.06.2014 № 46 «Об утверждении Схемы водоотведения МО «г.Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области на период до 2024 года (прилагается)» (далее – Постановление):

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении Схемы водоотведения МО «г.Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области на период до 2032 года».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1.Утвердить прилагаемую Схему водоотведения МО «г.Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области на период до 2032 года».

1.3. Схему водоотведения МО «г.Лысково» Лысковского муниципального района Нижегородской области на период до 2032 года, утвержденную Постановлением, изложить в редакции в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2.Отделу организационно-кадровой работы администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом Лысковского муниципального округа Нижегородской области и размещение его на официальном сайте администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лысковского муниципального округа по строительству и ЖКХ.

Глава местного самоуправления                                                             В.И.Иванов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Лысковского муниципального округа

Нижегородской области

от 02.06.2021 № 734

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «г.Лысково»

Нижегородской области от 18.06.2014 № 46»

Схема водоотведения МО «г.Лысково»

Лысковского муниципального района

Нижегородской области на период

до 2032 года

г. Лысково

2021 г.
Основание для разработки Схемы водоотведения

Схема водоотведения основывается на следующих нормативных документах:

-Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

-постановление Правительства Российской Федерации от 5.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г № 782»;

-Свод правил СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

-Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ.

Термины и определения

При оформлении Схемы водоотведения применяются следующие понятия:

«технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения;

«централизованная система водоотведения (канализации)» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения;

«централизованные бытовые системы водоотведения» - системы, предназначенные для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения (далее - хозяйственно-бытовые сточные воды), а также сточных вод, образовавшихся в результате производства продукции и (или) оказания услуг (далее - производственные сточные воды), при условии их соответствия требованиям, установленными  Правиламихолодного водоснабжения и водоотведения, утвержденнымипостановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644;

БОС – биологические очистные сооружения;

КНС – канализационная насосная станция.

Общие сведения

Схема водоотведения г. Лысково Нижегородской области разработана на период до 2032 года, является основным документом, определяющим направление развития водоотведения на длительный период, создающаяся с целью:

-обеспечения гарантированного водоотведения потребителей г. Лысково;

-повышения надежности работы системы водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечения доступности для потребителей услуг водоотведения;

-повышения качества очистки сточных вод;

-обеспечения экологической безопасности работы системы водоотведения;

-обеспечения условий перспективного жилищного строительства и социально-экономического развития г. Лысково.

1. Существующее положение в сфере водоотведения

г. Лысково Нижегородской области

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории г. Лысково Нижегородской области.

Город Лысково имеет централизованную систему водоотведения сточных вод жилого фонда и организаций города. Водоотведение осуществляется комплексом канализационных насосных станций и канализационных сетей.

Сточные воды города Лысково по канализационным сетям поступают на биологические очистные сооружения.

Кроме стоков, поступающих из городских сетей, на очистные сооружения поступают стоки от промышленных предприятий, имеющих внутриплощадочные сети водоотведения.

На биологических очистных сооружениях происходит полная механическая и биологическая очистка всех сточных вод.

Таким образом, территория г. Лысково Нижегородской области имеет одну централизованную систему водоотведения (канализации).

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений, создаваемых абонентами.

Биологические очистные сооружения размещаются в г. Лысково Нижегородской области в границах земельного участка с кадастровым номером 52:27:0090002:3 общей площадью 178 700 м2.

Существующие очистные сооружения г. Лысково были введены в эксплуатацию в 1975 году. В 2020 году проведена реконструкция биологических очистных сооружений глубокой очистки в г. Лысково Нижегородской области.   В ходе реконструкции:

- увеличена эффективность процесса механической очистки путем строительства зданий механической очистки и доочистки сточных вод;

- проведена модернизация сооружений биологической очистки с целью достижения необходимой степени очистки от органических веществ и биогенных элементов;

- включена в технологический процесс стадия доочистки сточных вод и ультрафиолетового обеззараживания.

В результате реконструкции на очистных сооружениях установлено новое оборудование: дисковые микрофильтры, резервуар сырого осадка, пресс-фильтр, лампы для обеззараживания. Кроме этого, в новой технологической схеме не участвуют (исключены) биологические пруды, иловые площадки, контактный резервуар.

Вторичные отстойники и часть технологических трубопроводов реконструкции не подлежали.

С учетом реконструкции проектная производительность очистных сооружений составляет 4900 м3/сутки, вид транспортируемых стоков, подаваемых на очистку– хозяйственно-бытовые стоки.

Режим работы очистных сооружений- 24 часа в сутки,365 дней в году.

Функциональное назначение очистных сооружений –механическая, биологическая очистка и обеззараживание сточных вод.

В состав биологических очистных сооружений входят:

1. Приемная камера (1 шт.)

2. Здание механической очистки:

- комплексная установка механической очистки КУМО (решетка механизированная, аэрируемая песколовка, жироловка)- 2 шт.

- пресс-фильтр-1 шт.

- станция приготовления флокулянта- 1 шт.

3. Иловая насосная станция- 1шт.

4. Первичный радиальный отстойник-  2 шт.

5. Резервуар сырого осадка с насосами для перекачки осадка- 1 шт.

6. Аэротенк двухсекционный четырехкоридорный- 1 шт.

7. Вторичный радиальный отстойник- 2 шт.

8. Блок насосно-воздуходувной станции- 1 шт.

9. Здание доочистки:

- дисковые микрофильтры ПДО-2,6-500 – 2шт.

- установка ультрафиолетового обеззараживания –УДВ-7А500НО-10-200-N- 1 шт.

-станция приготовления коагулянта- 1 шт.

Подача сточных вод на биологические очистные сооружения производится насосной станцией непрерывно в течение суток. Вода подается в приемную камеру, откуда она самотеком по трубопроводу поступает на комплексную установку механической очистки типа КУМО, которая располагается во вновь построенном здании механической очистки.

Сточная вода подается к решетке, фильтруется и направляется в аэрируемую песколовку и жироловку, на которых происходит очистка сточных вод от крупных фракций загрязнений, песка, а также удаление жира и нефтепродуктов. Осадок из жироловок перекачивается в резервуар сырого осадка, откуда он поступает на пресс-фильтр, установленный в здании механической очистки.

Далее сточные воды поступают в первичные отстойники, где происходит осветление сточной воды за счет выпадения в осадок мелких взвешенных частиц. Удаление осадка из первичных отстойников осуществляется двумя сточно- массовыми насосами в резервуар сырого осадка и далее на пресс-фильтр.

После отстойников сточные воды поступают в аэротенк, где происходит очистка сточных вод с помощью активного ила. Биологическая очистка сточных вод в аэротенке осуществляется по технологической схеме UCT- удаление азота и фосфора. Процесс удаления азота связан с биореакциями нитрификации и денитрификации. Общая емкость разбита на зоны: аноксидную, анаэробную, аэрации-нитрификации. Подача сточных вод осуществляется в аноксидную зону, а возвратного активного ила- в анаэробную.

Из аэротенков смесь стоков с активным илом поступает во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила (седиментация). Образующийся в отстойниках ил поступает в резервуар циркуляционного ила, из которого активный ил поступает в аэротенк (для обеспечения очистки сточных вод), а избыток активного ила поступает на пресс-фильтр, где происходит обезвоживание осадков.

В сточной воде, после отстаивания во вторичных отстойниках, остаются соединения фосфора, а также взвешенные вещества. Для их удаления используется метод микрофильтрации на дисковых микрофильтрах в здании доочистки. Затем стоки обеззараживаются методом ультрафиолетовой обработки, с помощью УФ-ламп. УФ-лампы установлены в здании доочистки.

Очищенные и обеззараженные сточные воды сбрасываются в реку Валава, в водный объект первой категории рыбохозяйственного значения.

Для отопления собственных зданий используется блочно-модульная котельная установка ТКУ-500БВ.

Проектное допустимое содержание основных загрязняющих веществ в исходных сточных водах не должно превышать указанных в таблице № 1 значений:

Таблица № 1

| Наименование показателя | Допустимая концентрация, мг/ дм3 |
| --- | --- |
| Взвешенные вещества | 300 |
| БПК5 | 300 |
| Фосфор фосфатов | 12 |
| Нефтепродукты | 10 |
| СПАВ | 10 |
| Жиры | 50 |

Подача на очистные сооружения сточных вод с промпредприятий, в том числе технологических стоков, не отвечающих вышеуказанным показателям, не допускается.

Сточные воды г. Лысково формируются из хозяйственно-бытовых и производственных стоков от промышленных предприятий (ПАО «ЛЭТЗ», ЗАО «Пивоваренный завод «Лысковский», ООО «Ремонтник», ООО «ЛМК», ЗАО «Консервный завод «Лысковский», АО «Лысковский хлебозавод»). Локальные очистные сооружения на промышленных предприятиях отсутствуют, либо очистку полностью не обеспечивают. В связи с чем, биологические очистные сооружения вынуждено принимают к очистке стоки с промышленных предприятий, не отвечающие проектным требованиям.

Качество очищенных сточных вод после биологических очистных сооружений

за 2020 г.

Нормативы качества очистки сточных вод приведены в таблице №2.

Таблица №2

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Очищенные сточные воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактический сброс загрязняющих веществ |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |
|  |  | мг/ дм3 | тонн | мг/ дм3 | тонн |
| 1 | Взвешенные вещества | 5,8 | 5,393 | 6,3 | 7,634 |
| 2 | Хлорид-анион | 104,1 | 96,205 | 112 | 135,713 |
| 3 | Сульфат-анион | 52,4 | 48,449 | 74 | 89,668 |
| 4 | Фосфаты (Р) | 0,1 | 0,100 | 0,13 | 0,162 |
| 5 | Аммоний-ион | 0,4 | 0,349 | 0,5 | 0,606 |
| 6 | Нитрат-анион | 0,3 | 0,305 | 40 | 48,469 |
| 7 | Нитрит- анион | 0,03 | 0,031 | 0,08 | 0,097 |
| 8 | Нефтепродукты | 0,09 | 0,08 | 0,05 | 0,061 |
| 9 | АПАВ –анион (сульфанол НП-1) | 0,3 | 0,245 | 0,2 | 0,242 |
| 10 | Железо | 0,2 | 0,208 | 0,1 | 0,121 |
| 11 | БПКполн | 7,4 | 6,842 | 3 | 3,635 |
| 12 | Цинк | 0,00025 | 0,00023 | 0,05 | 0,006 |
| 13 | Медь | 0,0003 | 0,0003 | 0,001 | 0,0012 |
| 14 | ХПК | 35,9 | 33,262 | 30 | 36,352 |
| 15 | Сухой остаток | 946,9 | 875,458 | 1000 | 1211,730 |
| 16 | Общие колиформные бактерии, КОЕ / 100 мл | Менее 90 |  | 500 | 6,92*108 |
| 17 | Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ / 100 мл | Менее 90 |  | 100 | 1,38*108 |
| 18 | Колифаги, БОЕ/100 мл | 0 |  | 10 | 1,38*107 |
| 19 | Возбудители инфекционных заболеваний | Не обнаружены |  | отсутствие | отсутствие |
| 20 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | Не обнаружены |  | Не должны содержаться в 25 л воды | Не должны содержаться в 25 л воды |

1.3.Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

В городе Лысково Нижегородской области имеется единственная зона централизованного водоотведения. Централизованная система водоотведения города состоит из магистрального трубопровода, к которому сходятся трубопроводы с улиц г. Лысково. В частности, трубопровод города Лысково начинается с южной стороны улицы Суворова. Далее центральная городская канализационная магистраль проходит через улицу Степную и выходит на улицу Мичурина, где соединяется с канализационной трубой d150 в керамическом исполнении. Параллельно со стороны МБДОУ детский сад № 5 г.Лысково по улице Мичурина и ОАО «Плодопитомник» проложена канализационная сеть в керамическом исполнении (диаметр трубы d200). Указанные трубопроводы соединяются на ул. Мичурина.

На улице Казанская расположена насосная станция №1, на которую поступают сточные воды с улиц: Казанская, Коминтерна и Павлика Морозова. Данной насосной станцией, осуществляется перекачка сточных вод к дому №1 по улице Ушакова, где потом по самотечному коллектору d150 сточные воды поступают в коллектор по улице Мичурина.

На канализационную насосную станцию по улице Звездная сточные воды поступают по канализационной трубе (материал чугун, d 150). Затем указанная канализационная насосная станция по трубопроводу (материал: метал, d76) перекачивает сточные воды в коллектор, расположенный на улице Семёнычева, где сточные воды самотеком поступают в канализационную трубу по улице Чернышевского.

На канализационную насосную станцию по ул. Чернышевского поступают сточные воды с улиц Чернышевского, Комарова, Космонавтов.

Насосная станция, расположенная на улице Ленина, принимает сточные воды с улиц: Репина, Ленина в самотечный трубопровод. В конечной самотечной линии находится переулок Октябрьский, где в железобетонный коллектор d600 сходятся все самотечные линии города Лысково. Все сточные воды попадают на канализационную насосную станцию, расположенную на улице Свободы, д.1, которая перекачивает сточные воды на биологические очистные сооружения.

Канализационная сеть города Лысково имеет общую протяженность 28 743 метра. Пропускную способность сточных вод обеспечивают 5 канализационных станций, самотечные напорные трубопроводы.

Сточные воды города Лысково через канализационную сеть поступают на КНС ул. Свободы, откуда направляются на биологические очистные сооружения.

Канализационная сеть г. Лысково Нижегородской области имеет одну централизованную систему водоотведения (схема № 1).  Узлы и механизмы централизованной системы водоотведения указаны в таблицах № 3-10.

Схема № 1

Канализационная насосная станция (ул. Свободы)

Таблица №3

| Наименование оборудования | Тип марка | Производи-тельность м3/ч | Напор, м | Мощность Электродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | ре-зер-вное |
| Насос сточно-массовый | СД 450-95/2 | 450 | 95 | 200 | 1 | 1 |
| Насос сточно-массовый | СМ 200-150-500/4 | 400 | 80 | 200 |  | 1 |
| Пресс-отжим | ПВО-345 | 3 |  | 2.2 | 1 | 1 |
| Решетка | РГЭ 800-1500-7Н |  |  | 0.55 | 1 | 1 |

Канализационная насосная станция (ул. Звездная)

Таблица №4

| Наименование оборудования | Тип марка | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | резер-вное |
| Насос погружной | DAB FEKO-600 | 16 | 7 | 0,55 | 1 | 0 |

Канализационная насосная станция (ул. Казанская)

Таблица №5

| Наименование оборудования | Тип марка | Произво-дитель-ность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | резер-вное |
| Насос погружной | DAB FEKO-900 | 36 | 10 | 1.4 | 1 | 1 |

Канализационная насосная станция (ул. Ленина)

Таблица №6

| Наименование оборудования | Тип марка | Произво-дитель-ность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | резер-вное |
| Насос погружной | DAB FEKO-900 | 36 | 10 | 1,4 | 1 | 0 |

Канализационная станция (ул. Чернышевского)

Таблица №7

| Наименование оборудования | Тип марка | Произво-дитель-ность, м3/ч | Напор, м | Мощность электродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | резер-вное | резер-вное |
| Насос сточно-массовый | СМ 150-125-315-4 | 160 | 45 | 30 | 1 |  |
| Насос сточно-массовый | СМ 150-125-315 | 200 | 32 | 37 |  | 1 |

Насосные станции биологических очистных сооружений

Насосная станция сырого осадка

| Наименование оборудования | Тип марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность элекродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | резер-вное |
| Насос сточно-массовый | СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 |  | 2 |
| Насос плунжерный | НП-28 | 28 | 30 | 5,5 |  | 2 |
| Насос сточно-массовый | HSC150-125-315 | 180 | 7.5 | 7.5 | 2 | 1 |

Таблица №8

Блок насосно-воздуходувной станции

Таблица №9

| Наименование оборудования | Тип марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность элекродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочее | резер-вное |
| Воздуходувка | ВР-6GE | 4200 | 1 | 90 | 1 |  |
| Воздуходувка | TB-80-1,6 | 5000 | 1,6 | 125 |  | 1 |
| Воздуходувка | ВР-3 ССМ | 1920 | 1 | 45 |  | 1 |
| Насос сточно-массовый | СМ150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 |  | 2 |
| Насос сточно-массовый | СМ150-125-315б-4 | 160 | 22,5 | 22 | 1 |  |
| Насос сточно-массовый | СМ100-65-250б-4 | 40 | 30 | 4 |  | 1 |

Насосная станция собственных стоков

Таблица №10

| Наименование оборудования | Тип марка | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность элекродви-гателя, кВт | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо-чее | резер-вное |
| Насос сточно-массовый | СМ 150-125-315-4 | 200 | 32 | 37 | 1 | 1 |

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В результате механической и биологической очистки сточных вод на биологических очистных сооружениях образуются осадки:

1. Отбросы, задерживаемые решетками;

2. Песок, задерживаемый песколовками;

3. Избыточный активный ил из вторичных отстойников.

Предварительная механическая очистка сточных вод осуществляется с помощью решеток механизированных. Очистка решеток производится подвижными пластинами, которые вращаются параллельно плоскости неподвижных пластин, при этом задержанные отбросы перемещаются с одной ступени на другую, расположенную выше и так далее до точки выгрузки отбросов в контейнер.

Для удаления и отмывки песка от органических загрязнений используются аэрируемые песколовки. Перемещение песка по песковому лотку осуществляется с помощью горизонтального спирального транспортера, его последующее удаление из песколовки и обезвоживание- с помощью наклонного. Периодичность выгрузки песка из песколовки определяется в процессе эксплуатации по мере поступления и накопления песка. Песок выгружается в контейнер, далее в автомашину и вывозится на дальнейшую утилизацию.

Всплывающие жиры и механические примеси, задерживаемые в отстойниках и жироловках, поступают в резервуар сырого осадка, откуда по напорному трубопроводу подаются на механическое обезвоживание на пресс-фильтр. Образующийся во вторичных отстойниках избыток активного ила из камеры циркуляционного ила поступает на пресс-фильтр.

В качестве основного оборудования для обезвоживания осадка служат пресс-фильтр и станция приготовления флокулянта.

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

По состоянию на 01.01.2021 уличная и магистральная сеть канализации характеризуются следующими данными, указанными в таблице № 11:

Таблица №11

| № | Наименование улиц | Диаметр сетей | Протяжённость, м | Количество колодцев | Материал труб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мичурина Напорный коллектор ул. Мичурина (ЗАО «Пивоваренный завод «Лысковский») | 100 150 200 200 250 400 150 | 206 3352 1222 58 1787 682 840 | 10 134 17 2 52 23 | керамика керамика керамика а/ц керамика керамика НПВХ |
| 2 | ул. Чернышевского | 150 200 200 250 | 426 383 210 240 | 16 18 напорная 11 | керамика керамика НПВХ керамика |
| 3 | ул.Семёнычева | 150 200 | 350 239 | 14 11 | керамика керамика |
| 4 | ул. Полевая Напорный коллектор ул. Полевая(ИП Шашкин) | 200 | 466 250 | 20 | керамика НПВХ |
| 5 | ул. Титова | 150 300 400 | 835 301 239 | 36 8 4 | керамика керамика ж/б |
| 6 | ул. Крылова | 150 250 | 689 234 | 30 5 | керамика а/ц |
| 7 | ул. Родионова | 150 | 230 | 12 | керамика |
| 8 | ул. Малова | 150 200 | 258 104 | 17 5 | керамика керамика |
| 9 | ул. Нестерова | 150 150 150 200 200 250 | 116 379 160 54 291 256 | 13 10 7 2 10 4 | керамика чугун а/ц керамика чугун а/ц |
| 10 | ул. Космонавтов ул. Космонавтов, д.12 | 150 200 100 160 225 315 | 205 194 15 132 303 34 | 12 6 2 4 9 1 | керамика чугун ПП ПП ПП ПП |
| 11 | ул. Звёздная | 150 200 | 225 239 | 10 7 | керамика керамика |
| 12 | ул. Кирова | 200 | 279 | 8 | керамика |
| 13 | ул. Комарова | 200 | 694 | 31 | керамика |
| 14 | ул. Чехова | 100 150 | 466 141 | 15 8 | керамика керамика |
| 15 | ул. 50-лет ВЛКСМ | 100 250 | 71 300 | 2 9 | керамика керамика |
| 16 | ул. Ленина | 150 250 | 500 817 | 22 24 | чугун керамика |
| 17 | ул.Некрасова | 600 | 375 | 8 | ж/б |
| 18 | ул. 1-я Заводская | 600 | 365 | 7 | ж/б |
| 19 | ул. 2-я Заводская | 200 | 82 | 3 | керамика |
| 20 | ул. Свердлова | 150 200 | 101 432 | 5 14 | керамика керамика |
| 21 | ул. Революции | 100 250 300 600 | 229 253 364 85 | 12 8 9 2 | керамика керамика керамика ж/б |
| 22 | ул. Носкова | 150 | 58 | 2 | керамика |
| 23 | ул. Горького | 100 | 87 | 4 | керамика |
| 24 | пер. Школьный | 100 | 187 | 9 | керамика |
| 25 | пер. 1-го Мая | 250 | 59 | 2 | керамика |
| 26 | пер. Шапошникова | 100 | 106 | 5 | керамика |
| 27 | пер. Союзный | 100 | 84 | 7 | керамика |
| 28 | ул. Расковой | 100 150 | 210 168 | 7 5 | керамика керамика |
| 29 | ул. Репина | 100 | 294 | 20 | керамика |
| 30 | ул. Грибоедова | 100 | 294 | 20 | а/ц |
| 31 | ул. Северная | 150 | 126 | 6 | керамика |
| 32 | ул. Суворова | 150 300 | 57 759 | 3 21 | керамика чугун |
| 33 | ул. Строителей | 100 150 | 40 1477 | 2 72 | керамика керамика |
| 34 | ул. Казанская | 150 напорная 150 150 | 465 295 474 | 26 34 | керамика металл керамика |
| 35 | ул. Коммунаров | 150 150 | 138 139 | 3 4 | а/ц керамика |
| 36 | ул. Коминтерна | 150 150 | 415 20 | 25 2 | а/ц керамика |
| 37 | ул. Ушакова | 150 | 126 | 6 | керамика |
| 38 | пер. Кооперативный | 100 | 79 | 4 | керамика |
| 39 | ул.Урицкого | 600 | 1430 | 34 | ж/б |
| 40 | пер. Кадушина | 600 | 230 | 4 | ж/б |
| 41 | ул. Победа | 160 | 190 | 4 | ПП |
| 42 | пер. Октябрьский | 600 | 188 | 5 | ж/б |
| 43 | ул. Свободы | 600 | 30 | 2 | ж/б |
|  |  |  | Протяженность всего: 29983 Протяженность напорного коллектора Всего: 1595 | Количество всего: 1121 |  |

Износ канализационных сетей г. Лысково Нижегородской области составляет 95%. Износ колодцев составляет 50%.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Анализ мощности биологических очистных сооружений показывает, что существующие очистные сооружения обеспечивают прием и очистку стоков в установленной мощности.

С целью обеспечения экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на биологических очистных сооружениях и улучшения технических характеристик оборудования, а также повышения долговечности работы оборудования предусмотрены: капитальный ремонт двух первичных отстойников, капитальный ремонт вторичного отстойника, приобретение и установка насосов для откачки активного и избыточного активного ила из вторичных отстойников, установка аэраторов выходной канал аэротенок.

Для повышения надежности водоотведения необходим капитальный ремонт приемной камеры и ремонт выходного коллектора.

Также предусмотрено приобретение и внедрение новых насосных агрегатов для КНС по ул. Чернышевского, трех насосов на насосную станцию сырого осадка и насоса для КНС собственных стоков, позволяющих обеспечить бесперебойную работу насосных станций и снизить потребление электроэнергии.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

МУП «БОС» является объектом II категории негативного воздействия на окружающую среду.

Главным разрешительным документом является декларация о воздействии на окружающую среду.

Использование водного объекта осуществляется на основании Решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Очистка стоков производится до значений, позволяющим сброс сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения по следующим показателям: взвешенные вещества, хлорид-анион, сульфат-анион, фосфаты, аммоний –ион, нитрат-анион, нитрит-анион, инк, медь, сухой остаток. Результаты анализов за 2020 год свидетельствуют о превышении нормативов предельно-допустимых сбросов по нефтепродуктам, АПАВ- анион, железу, БПКполн., и ХПК.  Улучшение качества очистки сточных вод будет достигнуто после ввода в эксплуатацию всего комплекса реконструируемых биологических очистных сооружений.

Контроль качества воды на МУП «БОС» проводится испытательными лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на соответствующие методы испытаний и измерений. Контроль качества сточных вод по химическим показателям проводится силами химико-бактериологической лаборатории МУП «БОС» (аттестат аккредитации № RA.RU.517940 от 09.10.2015), по микробиологическим показателям с привлечением испытательного лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском, Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском районах» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АК71 от 01.02.2017) на договорной основе.

Контроль качества сточных вод проводится при поступлении стоков на биологические очистные сооружения, на всех стадиях очистки и при сбросе очищенных сточных вод в водный объект.

В соответствии с законодательством МУП «БОС» периодически осуществляет контроль соблюдения абонентами нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, путем отбора проб в контрольных точках. Более 50 % результатов анализов сточных вод с промышленных предприятий имеют отклонения от установленных нормативов.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Численность населения в городе Лысково на 01.01.2020 составляет 21 063 человек.

Численность населения, пользующегося услугой водоотведения (подключены к ЦСВ) – 14 006 чел. – 66%.

Услугой водоотведения, не охвачены многоквартирные дома по ул. Репина, ул. Свободы, ул. Комсомольская, ул. Большая Советская города Лысково.

Не подключены к централизованной системе водоотведения большинство домов частного сектора.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения.

В настоящее время ввиду длительной эксплуатации сетей и сооружений водоотведения значительно снижено качество предоставляемых услуг из–за устаревшего, как физически, так и морально оборудования насосных станцийи состоянияканализационных сетей города.

Технические проблемы – большой физический износ сетей, оборудования. Технологические проблемы – необходимость реконструкции канализационных сетей.

1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованной системе водоотведения поселений илигородских округов.

В соответствии с п. 2 «Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 №691 (далее в настоящем разделе -  Правила), централизованная система водоотведения подлежит к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к  централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

В соответствии с п.4 Правил, централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в п.5 настоящих Правил, составляет более 50% от общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее-объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов);

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) организации, указанной в п.3 Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод. Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации)(организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект) (далее выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица).

В соответствии с разделом 1.3. настоящей Схемы в г. Лысково Нижегородской области отведение сточных вод осуществляется через одну централизованную систему водоотведения.

В соответствии с постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области № 403 от 29.03.2021МУП «БОС» является гарантирующей организацией для централизованной системы водоотведения.

В соответствии с п.5 Правил сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:

а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

б) сточные воды, принимаемых от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально- бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

ж) сточные воды, не указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном п.7 Правил.

На основании данных коммерческого учета был проведен анализ и расчет объема сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанным в п.5 Правил, для централизованной системы водоотведения г. Лысково Нижегородской области.

При расчете объема сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения, удовлетворяющих требованиям п.5 Правил, учитывались следующие категории потребителей:

Многоквартирные дома (в лице домоуправляющих компаний, жилищно-коммунальных организаций, муниципальных, многоквартирных домов с непосредственным управлением, многоквартирных домов с лицевыми поквартирными счетами и т.д.), индивидуальные жилые дома; гостиницы и иные объекты для временного проживания и нахождения граждан; объекты отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунального-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан, складские объекты.

Поверхностные сточные воды должны учитываться при расчете только для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения.

Биологические очистные сооружения, на которых осуществляется очистка сточных вод, поступающих от одной централизованной системы водоотведения, предназначены для очистки хозяйственно- бытовых сточных вод. Прием поверхностных сточных вод на биологические очистные сооружения проектом не предусмотрен.

Централизованная система водоотведения г. Лысково Нижегородской области  относится к централизованной бытовой системе водоотведения, предназначенной для приема, транспортировки и очистки сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения, а также сточных вод, образовавшихся в результате производства продукции и (или) оказания услуг, при условии их соответствия требованиям, установленным Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013№644.

Основным видом деятельности, осуществляемой МУП «БОС» в соответствии с Общероссийским классификатором видов деятельности (ОКВЭД 37.00) является сбор и обработка сточных вод (в соответствии с п.п. «б» п.4 Правил).

Данные об объеме сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения г. Лысково Нижегородской области сточных вод приведены в таблице №12.

Таблица № 12

| год | объем принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), отвечающий требованиям п.5. Правил, м3 | общий объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), м3 | соотношение объемов,%. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 724 954,18 | 998 285,04 | 72,6 |
| 2019 | 717 892,50 | 936 652,86 | 76,6 |
| 2020 | 722 047,81 | 924 760,32 | 78,1 |

На основании представленных данных в таблице №12, объем принимаемых сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) составляет более 50 % от общего объема сточных вод принятых в данную централизованную систему водоотведения (канализации), что отвечает требованиям пункта 5 Правил, и в соответствии с п.п «а» п.4 Правил является критерием отнесения указанной централизованной системы водоотведения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Вывод: Централизованная система водоотведения г. ЛысковоНижегородской областипо совокупности критериев, предусмотренных п.п. «а» и «б» п.4 Правил, относится к централизованной системе водоотведения муниципального образования.

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам.

Объем реализованных услуг по водоотведению за период 2010-2020 г.г.

Данные об объеме реализованных услуг по водоотведению за период 2010-2020 г.г. приведены в таблице № 13.

Таблица №13

| Количество сточных вод, тыс. м3 | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в т.ч.: | 1605,7 | 1434,1 | 1343,9 | 1258,21 | 1149,13 | 1041,43 | 1013,5 | 1011,86 | 998,285 | 936,65 | 924,73 |
| Население | 1029,4 | 937,9 | 861,3 | 795,55 | 703,02 | 656,82 | 639,4 | 632,32 | 622,09 | 623,64 | 643,04 |
| Бюджетные организации | 103,4 | 102,9 | 90,1 | 77,51 | 82,45 | 75,52 | 67,1 | 65,54 | 61,12 | 59,64 | 49,2 |
| Прочие предприятия | 472,9 | 393,3 | 392,5 | 385,15 | 363,66 | 390,09 | 307 | 314 | 315,09 | 253,38 | 230,98 |

2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Неорганизованный сток г. Лысково Нижегородской области поступает с рельефа местности в централизованную систему водоотведения г. Лысково через микротрещины канализационных труб, технологические отверстия канализационных колодцев. Также неорганизованный сток возможен с внутриплощадочных сетей предприятий.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

Объем сточных вод, поступающих на биологические очистные сооружения составляет около 924 760,32 м3 /год (данные за 2020г).

Установка домовых приборов учета не планируется.

Прибор учета сточных вод имеется у АО «Хлебозавод Лысковский».

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

По состоянию на 01.01.2021 технологические зоны водоотведения по городу Лысково не дифференцированы.

Следует отметить, что дефицита производственных мощностей очистных сооружений на указанную дату нет. Резерв мощностей оборудования очистных сооружений г.Лысково составляет – 2,28 тыс.м3/сутки.

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения.

Следует отметить, что тенденция снижения объемов поступления сточных вод прослеживается по всем категориям потребителей.

У категории населения этот процесс вызван следующими факторами:

- -повсеместной установкой приборов учета водопотребления;

- -контролем абонентами количества потребляемых ресурсов и их экономией;

- -естественной убылью населения;

- -снижением нормативов водопотребления.

Численность населения г. Лысково Нижегородской области на 01.01.2020 составляет 21тыс.человек. Демографический анализ показывает, что прироста численности населения в г.Лысково не предвидится, следовательно, развитие инфраструктуры обусловлено перераспределением плотности населения в существующих границах, что не влечет за собой изменение нагрузок по услугам водоотведения.

У категории промышленных предприятий снижение объемов водопотребления обусловлено сокращением производства. Так, если в 2009 г. около 20% выручки МУП «БОС» приходилось на долю крупного промышленного предприятия г. Лысково - ПАО «ЛЭТЗ» -  то в 2020 году доля ПАО «ЛЭТЗ» в структуре нашей выручки составила лишь 9,8%, причем, именно по причине снижения его экономической активности.

Рассмотрев изменение объемов водоотведения в динамике, видно, что в период с 2010г. по 2020г. годовые объемы водоотведения сократились практически в 2 раза. В настоящее время эта негативная тенденция сохраняется, однако, замедлились ее темпы.

Чтобы спрогнозировать баланс сточных вод на долгосрочный период 2021-2031 годы считаю целесообразным использовать базовый сценарий, так как предпосылки для реализации пессимистичного и оптимистичного сценариев отсутствуют.

Прогнозные балансы сточных вод на период 2021-2031г.г.

(базовый сценарий)

Прогнозные балансы сточных вод на период 2021-2031 г.г. приведены в таблице № 14.

Таблица № 14

| Кол-во стоков, тыс.м3 | 2020 год (факт) | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 | 924,729 |
| население | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 | 643,037 |
| бюджетные организации | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 | 49,197 |
| прочие предприятия | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 | 230,979 |

3. Прогноз объема сточных вод

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Объем реализованных услуг по водоотведению за период 2010-2020 г.г.

Объем реализованных услуг по водоотведению за период 2010-2020 г.г приведены в таблице № 15.

Таблица №15

| Коли-чество сто-чных вод, тыс. м3 | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего в т.ч.: | 1605,7 | 1434,1 | 1343,9 | 1258,21 | 1149,13 | 1041,43 | 1013,5 | 1011,86 | 998,285 | 936,65 | 924,73 |
| Насе-ление | 1029,4 | 937,9 | 861,3 | 795,55 | 703,02 | 656,82 | 639,4 | 632,32 | 622,09 | 623,64 | 643,04 |
| Бюд-жетные Орга-низа-ции | 103,4 | 102,9 | 90,1 | 77,51 | 82,45 | 75,52 | 67,1 | 65,54 | 61,12 | 59,64 | 49,2 |
| Прочие пред-прия-тия | 472,9 | 393,3 | 392,5 | 385,15 | 363,66 | 390,09 | 307 | 314 | 315,09 | 253,38 | 230,98 |

Ожидаемое поступление сточных вод описано в пункте 2.5 настоящей схемы.

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения г. Лысково описана в п.1.3. настоящей схемы. Развитие существующей централизованной системы водоотведения будет осуществляться согласно плана строительства объектов водоотведения.

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

Прогнозные балансы уровня загрузки производственных мощностей очистных сооружений водоотведения на период 2021-2031 г.г.

Прогнозные балансы уровня загрузки производственных мощностей очистных сооружений водоотведения на период 2021-2031 г.г. приведены в таблице № 16.

Таблица №16

| Наименование показателя | Ед. изм | Прогноз 2021г | Прогноз 2022г | Прогноз 2023г | Прогноз 2024г | Прогноз 2025г | Прогноз 2026г | Прогноз 2027г | Прогноз 2028г | Прогноз 2029г | Прогноз 2030г | Прогноз 2031г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень загрузки производственных мощностей, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование транспортировки стоков | тыс. м3 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| оборудование системы очистки стоков |  | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 | 3630 |
| Установленная производительность оборудования, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование транспортировки стоков | тыс. м3 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 |
| оборудование системы очистки стоков |  | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 | 7260 |
| Уровень загрузки производственных мощностей | % | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 | 44.63 |
| оборудование транспортировки стоков | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| оборудование системы очистки стоков | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

3.4.  Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

Анализ результатов гидравлического расчета канализационных сетей показывает, что пропускная способность существующей схемы водоотведения позволит принять стоки и передать на очистные сооружения в объеме, соответствующем прогнозу до 2031 года, с учетом выполнения мероприятий, предусмотренных планом строительства объектов водоотведения.

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зон их действий.

Анализ мощности МУП «БОС» показывает, что существующие сооружения обеспечивают прием и очистку стоков в установленной мощности на всю перспективу с проведением необходимых ремонтно-строительных работ и природоохранных мероприятий.

Генеральным планом сохраняется существующая схема канализации с отведением сточных вод, образовавшихся в результате хозяйственно-бытовой деятельности населения (хозяйственно-бытовые сточные воды), а также сточных вод, образовавшихся в результате производства продукции и/или оказания услуг (производственные сточные воды) при условии их соответствия требованиям действующего законодательства в сфере водоотведения. Производственные сточные воды должны подаваться на биологические очистные сооружения после их очистки на локальных очистных сооружениях.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановыезначения показателей развития централизованной системы водоотведения.

- обеспечение экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на БОС;

-  расширение территории обслуживания и оказания услуг водоотведения;

- улучшение технических характеристик и повышение долговечности работы оборудования.

- обеспечение гарантированного водоотведения потребителейг. Лысково Нижегородской области;

- повышение надежности работы систем водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоотведения;

- повышение качества очистки сточных вод;

- обеспечение условий перспективного жилищного строительства и социально-экономического развития г. Лысково Нижегородской области.

Для достижения указанных целей необходимо выполнить основные мероприятия плана по строительству объектов водоотведения.

К плановым показателям развития централизованной системы водоотведения относятся:

а) показатели качества очистки сточных вод;

б) надежность (бесперебойность) централизованной системы водоотведения;

в) показатели энергетической эффективности;

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения приведены в разделе7, таблица № 21.

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

План мероприятий по строительству объектов водоотведения с разбивкой по годам представлен в таблице №17.

Таблица №17

| № п/п | Наименова-ние мероприятия объекта | Реализация мероприятий по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |  |  |
| 1 | Строитель-ство самотечного трубопрово-да Ду 300 мм, протяжен-ностью-750 м (ул. Кирова-ул. Чернышевс-кого) | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перекладка канализации-онного коллектора по ул. Кирова-ул. Чернышев-ского |  |  |
| 2 | Установка автоматизи-рованной решетки для механической очистки на канализации-онной насосной станции, расположен-ной по ул. Чернышевского | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Улучшение качества механической очистки сточных вод |  |  |
| 3 | Строитель-ство канализации-онных сетей Ду 200 мм, протяжен-ностью-500 м и канализации-онной насосной станции (ул. Мичурина-ул. Совнархозс-кая) |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  |  | Обеспечение водоотведе-ния по ул. Мичурина-ул. Совнархозс-кая |
| 4 | Строитель-ство канализации-онных сетей Ду 200 мм, протяжен-ностью-400 м (ул. Володар-ского) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | Обеспечение водоотведе-ния по ул. Володарского |

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

Анализ мощности биологических очистных сооружений показывает, что существующие сооружений обеспечивают прием и очистку сточных вод в установленной мощности.

Для обеспечения экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной их транспортировки и очистки на биологических очистных сооружениях МУП «БОС» будут проведены мероприятия, предусмотренные планом по строительству объектов водоотведения (таблица №17).

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

Перечень вновь строящихся объектов- таблица № 18.

Таблица №18

| п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемные показатели | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство самотечного трубопровода Ду 300 мм (ул. Кирова-ул. Чернышевского) | км | 0,75 | 2022 г.г. |
| 2 | Установка автоматизированной решетки для механической очистки на канализационной насосной станции, расположенной по ул. Чернышевского | шт. | 1 | 2021 г. |
| 3 | Строительство канализационных сетей Ду 200 мм, и канализационной насосной станции (ул. Мичурина-ул. Совнархозская) | км. | 0,5 | 2028 г. |
| 4 | Строительство канализационных сетей Ду 200 мм, (ул. Володарского) | км | 0,4 | 2031 г. |

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации                                           и об автоматизацированных системах управления режимами водоотведения                                на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизацированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. приведены в таблице № 19.

Таблица № 19

| № | Наименование мероприятия/адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Сроки реализации мероприятий, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Создание автоматизирован-ной системы управления работой насосной станции (ул. Ленина) | шт. | Ведение оперативного контроля и управления системы очистки хозяйственно-бытовых стоков | шт. | 2021 г. |
| 2 | Создание автоматизирован-ной системы управления работой насосной станции (ул. Звёздная) | шт. | Ведение оперативного контроля и управления системы очистки хозяйственно-бытовых стоков | шт. | 2022 г. |
| 3 | Создание автоматизирован-ной системы управления работой насосной станции (ул. Мичурина) | шт. | Ведение оперативного контроля и управления системы очистки хозяйственно-бытовых стоков | шт. | 2023 г. |

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В соответствии с планом по строительству объектов водоотведения в городе Лысково для целей водоотведения будут построены: самотечный трубопровод Ду 300 мм, протяженностью -750 м по улицам Кирова-Чернышевского, канализационные сети Ду 200 мм по улицам Мичурина-Совнархозская и канализационные сети Ду 200 мм, протяженностью 400 м по улице Володарского. Также вышеуказанным планом предусмотрено строительство сливной станции для приема точных вод, доставляемых ассенизационными машинами.

Варианты маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) будут согласованы перед реализацией мероприятий, предусмотренных планом по строительству объектов водоотведения.

4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с санитарными правилами и нормами для сооружений водоотведения, а именно для канализационных насосных станций производительностью до 5 тыс. м3 в сутки установлена санитарно- защитная зона 20 м.

Охранная зона канализационного коллектора, транспортирующего стоки на биологические очистные сооружения, составляет 10 м в каждую сторону от края трубопровода.

Для биологических очистных сооружений, расположенных по адресу: г. Лысково, ул. Солнечная д.1 установлена санитарно-защитная зона следующих размеров:

- в восточном направлении-на расстоянии от 3 до 82 м от границ промплощадки до границы земель сельскохозяйственного назначения (кадастровый номер участка 52:27:0100001:65);

- в южном направлении-на расстоянии от 13 до 200 м от границ промплощадки по границе жилой зоны и земель сельскохозяйственного назначения и далее по границе ориентировочной 200-метровой СЗЗ;

- в остальных направлениях- по границе ориентировочной 200-метровой СЗЗ.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

В соответствии с санитарными правилами и нормами охранная зона канализационного коллектора, транспортирующего сточные воды составляет 10 м, в каждую сторону от края трубопровода.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству

и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

С целью обеспечения экологической безопасности принимаемых стоков за счет качественной очистки на биологических очистных сооружениях и улучшения технических характеристик оборудования, а также повышения долговечности работы оборудования МУП «БОС» разработало план первоочередных природоохранных мероприятий.

В данном плане предусмотрены:

- капитальный ремонт двух первичных отстойников для улучшения качества процесса отстаивания и выделения из сточных вод мелкодисперсных примесей и взвешенных веществ органического происхождения;

- капитальный ремонт вторичного отстойника; приобретение и установка насосов для откачки активного и избыточного активного ила из вторичных отстойников, установка аэраторов в выходной канал аэротенок   для достижения эффекта глубокой биологической очистки;

- для обеспечения безаварийной работы сооружений очистки сточных вод необходимо провести капитальный ремонт приемной камеры и ремонт выходного коллектора;

- капитальный ремонт насосной станции сырого осадка;

- приобретение насоса для КНС собственных стоков, насоса для КНС по ул. Чернышевского, трех насосов на насосную станцию сырого осадка, что обеспечит бесперебойную работу насосных станций.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

На биологических очистных сооружениях применяются следующие сооружения по обработке осадка: резервуар сырого осадка и пресс-фильтр.

Резервуар сырого осадка представляет собой полузаглубленное сооружение в виде монолитного железобетонного резервуара размерами в осях 6,0х6,0 метров, глубиной 5,15 метра. Фундамент-монолитная железобетонная плита толщиной 550 мм, стены толщиной 300 мм, перекрытие в виде монолитной железобетонной безбалочной плиты толщиной 300 мм с проемами для ввода коммуникаций и с люком- лазом для обслуживания оборудования.

Пресс-фильтр- ленточный Monobelt – является машиной для дегидратации (обезвоживания) ила, поступающего от процесса очистки сточных вод. Образующийся ил должен обрабатываться флокулянтом.

При эксплуатации комплекса очистных сооружений образуются следующие отходы:

-мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный;

-ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод.

Отходы от решеток предусмотрено накапливать в контейнерах, установленных в здании механической очистки (около установок КУМО). Избыточный ил после очистки сточных вод предусмотрено обезвоживать на пресс-фильтре и накапливать.

Мусор с защитных решеток и ил стабилизированный вывозят на полигон для захоронения по договору.

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство,

реконструкцию и модернизацию объектов централизованной

системы водоотведения.

Стоимость основных этапов работ в сфере водоотведения г. Лысково на период до 2032 г., представлена в таблице №20.

Таблица №20

| № п/п | Наименование мероприятия объекта | Финан-совые потреб-ности, всего, тыс. руб. | Источник финансирования | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Строительство самотечного трубопровода Ду 300 мм, протяженностью-750 м (ул. Кирова-ул. Чернышевского) | 2000 | МУП «БОС» | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка автоматизированной решетки для механической очистки на канализационной насосной станции, расположенной по ул. Чернышевского | 1600 | МУП «БОС» | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных сетей Ду 200 мм, протяженностью-500 м и канализационной насосной станции (ул. Мичурина-ул. Совнархозская) | 2000 | МУП «БОС» |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационных сетей Ду 200 мм, протяженностью-400 м (ул. Володарского) | 5000 | МУП «БОС» |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |

7. Плановые значения показателей развития централизованных

систем водоотведения

Показатели развития централизованной системы водоотведения г. Лысково Нижегородской области представлены в таблице №21

Таблица  №21

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| 1 | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС | % | 14 | 12,4 | 8,7 | 4,9 | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС | ед. | 132 | 120 | 84 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общее количество проб сточных вод | ед. | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 | 964 |
| 2 | Надежность (бесперебойность) ЦСВ | ед./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество аварий и засоров на канализационных сетях | ед. | 15,2 | 14,85 | 14,85 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 18,6 | 18,32 | 18,32 | 18,1 | 18 |
| 2.2. | Протяженность канализационных сетей | км | 31,5 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,25 | 32,75 | 32,75 | 33,15 | 33,35 |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/м3 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 |
|  | Общее количество электрической энергии, потребляемой в процессе очистки сточных вод | кВт.ч | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 | 1808531 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч/м3 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
|  | Общее количество электрической энергии , потребляемой в процессе транспортировки сточных вод | кВт.ч | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 | 642000 |
|  | Общий объем транспортируемых сточных вод | м3 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 | 924729 |
| 4 | Качество обслуживания абонентов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий-улучшение качества сточных вод | млн. руб./ед. | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая стоимость мероприятий | млн.. руб. | 2,700 | 3,28 | 2,05 | 1,0 | 0,45 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
|  | Количество сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | ед. | 132 | 120 | 84 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Перечень выявленных бесхозных объектов централизованной системы водоотведения

(в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных                                             на их эксплуатацию

Бесхозные участки канализационных сетей в городе Лысково не выявлены.