Исследования воды резервуара чистой воды
за IV квартал 2025г.

На соответствие требованиям СанПиН 2.1.3685-21.
Дополнительные сведения: проведение исследований планово, внепланово, по эпид. показаниям, лабораторно-производственный контроль.

	№

п/п
	Наименование показателей
	Результаты исследований
	Гигиенический норматив, не более

	
	
	Обобщённые показатели
	

	1
	Водородный показатель, рН
	7,7±0,2
	6÷9

	2
	Щёлочность общая, ммоль/дм3
	4,8±0,5
	-

	3
	Жесткость общая, ºЖ (моль/м3)
	6,3±0,9
	7

	4
	Сухой остаток, мг/дм3
	402±48
	1000

	5
	Мутность, мг/дм3
	0,44±0,07
	1,5

	6
	Запах, (баллы)
	0-1
	2

	7
	Привкус, (баллы)
	0
	2

	8
	Окисляемость перманганатная, мгО/дм3
	3,63±0,38
	5

	
	
	Неорганическая показатели
	

	1
	Железо мг/дм3
	<0,03
	0,3

	2
	Марганец мг/дм3
	<0,01
	0,1

	3
	Сульфат-ион мг/дм3
	36,4±4,7
	500

	4
	Фторид-ион мг/дм3
	0,14±0,03
	1,5

	5
	Хлорид-ион мг/дм3
	18,2±5,4
	350

	6
	Алюминий мг/дм3
	0,06±0,03
	0,5

	7
	Аммиак и ионы аммония мг/дм3
	<0,10
	2

	8
	Нитрит-ион мг/дм3
	<0,003
	3

	9
	Нитрат-ион мг/дм3
	2,2±0,3
	45

	10
	Медь мг/дм3
	<0,02
	1

	11
	Молибден мг/дм3
	<0,01
	0,25

	12
	Хром (VI) мг/дм3
	<0,05
	0,05

	
	
	Микробиологические показатели
	

	1
	Споры сульфитредуцирующих клостридий
	не обнаружены
	отсутствие

	2
	Общее микробное число, КОЕ/см3
	<1
	≤50

	3
	Общие колиформные бактерии
	не обнаружены
	отсутствие


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: качество воды резервуара чистой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.3685-21. -01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

